2025-2027年安徽商贸职业技术学院消防设施设备维修及维护保养项目采购方案

| 项目金额 | 641000元 |
| --- | --- |
| 服务地点 | 安徽商贸职业技术学院，招标方指定地点 |
| 服务期限 | 招标有效期为三年，合同一年一签。若第一年考核合格（80分及以上），服务质量满足招标方要求，年度预算能保证的情况下，则续签下一年度合同；否则，招标方有权单方面中止合作。 |
| 付款方式 | 付款方式：每四个月考核合格后付款 中标维保单位提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与磋商文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致磋商无效。 |

一、项目概况

安徽商贸职业技术学院校区位于芜湖市文昌西路24号，占地面积44.92万平方米，校舍建筑面积23.02万平方米，学校现有学生公寓12栋，教学楼共7栋（含三栋高层建筑），办公楼、体育馆、图书馆、学生食堂、学生综合服务中心各1栋及继续教育学院校区等部分辅助用房，建筑内消防设施包括火灾自动报警系统及消防联动系统、室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防供水设施、七氟丙烷气体灭火系统、防火卷帘及防火门、防排烟系统、应急照明及疏散系统指示系统、灭火器等消防系统设备。

现采购一家消防维修维保单位，对校区内所有消防系统维护保养。具体以采购需求为准。

二、服务需求

1.系统维修保养内容（包括但不限于以下范围）

（1）火灾自动报警系统

校园内现有火灾报警系统出现故障后需即时维修和更换系统组件，确保系统功能日常运转正常，对于季节潮湿导致的烟感、温感误报，特殊季节，即时维修。（主要包括火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统电气火灾监控系统等。）

（2）消火栓系统

校园内现有室内、外消火栓系统，对出现故障和不符合标准的消火栓系统或部件及时进行更换和增加。（主要包括室内栓、室外栓、消火栓箱、消防水带、消防水枪、消防接口等。）

（3）自动喷水灭火系统

校园内所有安装自动喷水灭火系统的场所，需保证自动喷水灭火系统功能运行正常，系统其它组件检测维修。（包括洒水喷头、水流报警装置、报警阀组等。）

（4）消防供水系统

保证学校现有不锈钢水箱、教学楼、实训楼等屋顶稳压水箱及稳压系统、消防泵房、喷淋系统及稳压设施、12幢宿舍楼消火栓供水管网等消防设施设备状态完好,做好冬季室外管网保温（包括消防水源、供水设施设备、给水管网等）

（5）防火防烟分隔系统

校园内现有的防火门及防火卷帘门，建筑内的防排烟系统，需保证各位置的防火防烟设施可正常运行，并保障其使用功能，确保各部件完好（包括防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火阀、排烟防火阀等）

（6）消防应急照明和疏散指示系统

校园内各建筑消防应急照明和疏散指示灯等灯具使用年限长，灯具损坏或照度不足需更换，检查检测各建筑内应急照明及疏散指示系统，维修系统故障，更换损坏或不合格灯具（包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具及相关装置等）

（7）各类特殊灭火系统

现有机房、实验室、实训室等多处电气空间配备特殊灭火系统，对无部门负责的其设施设备进行定期维护保养，确保其系统及部件功能正常。

（8）灭火器

建筑内灭火器过时效，需检测充装或更换，对招标方用于扑救火灾或消防灭火演练而使用的灭火器要及时进行充装和换粉。对于报废的灭火器及时更换符合消防规范要求的灭火器。并提供学校场所按规范所需新增的灭火器。

（9）食堂厨房专用消防设施

确保管网、系统正常使用，确保食堂灭火剂在有效期内并随时更换，及其他故障维修。

（10）其它需要更护和维修的设施设备

2. 维护保养各项要求（包括但不限于以下内容）

（1）维保总体要求

①中标维保单位应依照相关法律法规、技术标准，开展建筑消防设施维修保养技术服务活动，对维修保养质量负责。

②消防设施设备：无法确定损坏方，中标维保单位必须无条件及时修复；若确定损坏方时，中标维保单位及时修复，修复费用由中标维保单位与损坏方自行协商解决；无法修复的设施设备及时更换。

③消防水系统：地下管网或墙壁预埋管网损坏，确需进行开挖才能修复的故障，中标维保单位应及时确定故障具体位置，提供有效可行的维修方案；协助学校完成故障的统计工作，以方便校方立项招标修复，确保设备正常。

④消防电系统：隐蔽工程故障或损坏致使局部功能缺失，需及时修复，确保消防系统正常运行。

（2）维保服务要求

*①中标维保单位年底需提供上报消防部门认可的第三方出具的《消防安全评估报告》及《年度功能检测报告》（费用由中标维保单位支付）。投标单位需提供承诺函，扫描件加盖投标单位公章放入投标文件中。

②提供24小时应急处理服务；确保随时安排处理团队立即到校应对突发状况。突发性较大故障工作时间内15分钟内到达故障现场；非工作时间1小时内赶到故障现场，一般故障应该立即修复，严重故障应该在24小时内修复，项目修复不得影响学校正常教学、生活秩序。面对技术抢修和应急处置中标维保单位项目负责人、项目技术负责人、消防设施设备维修技术人员不得离开现场。

*③每年按学校要求完成不低于3次的消防灭火模拟或实战演练、消防疏散演练等不同类型的消防安全培训；每年邀请学校认可的相关专家来校开展至少一次消防知识讲座，所有设备、费用由维保单位自行承担。

（3）资质及人员要求

①符合应急管理部《消防技术服务机构从业条件》，附社会消防技术服务信息系统截图。具有独立企业法人资格，持有行政主管部门核发的有效期内的营业执照。

②近三年在经营活动中没有重大违法记录书面声明

③不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、招标采购严重违法失信行为记录名单。

*④项目技术团队:至少由1名持有国家一级消防工程师证书、2名持有建（构）筑物消防员(消防设施操作员)三级（高级）职业资格证书的人员组成，明确维保项目负责人、项目技术负责人，团队每月需到校不少于10次，派具有蓄水、增压功能且完好的消防工作车一辆。

*⑤消防控制室值班：实行6人24小时双岗制【值班人员须持有建（构）筑物消防员(消防设施操作员)四级（中级）及以上职业资格证书】。

*⑥消防巡查、消防设施维护保养：至少指定1名及以上执业人员按学校工作时间驻校实施工作【须持有建（构）筑物消防员(消防设施操作员)三级（高级）证书及以上职业资格证书】。

⑦中标维保单位安排到招标方提供服务人员年龄应不超57周岁。

执业人员维修保养时应当认真如实填写维修保养记录，由经办人、项目负责人签名，并经招标方相关负责人确认。

投标单位提供承诺函，投标文件中上述人员提供相关证书扫描件、近六个月社保证明或者军转人员证明，提供承诺函承诺中标后将证书原件交学院保卫处查验。

投标单位提供承诺函，承诺上述所有证书原件中标后交学校保卫处查验。

（4）技术标准及作业要求（包括但不限于以下内容）：

①招标服务要求按照《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）执行。

②技术方案按照：

《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）

《建筑 消防设施检测技术规程》（GA503—2004）

《建筑消防设施的维护管理》（GA587—2005）

《自动喷水灭火系统施工及验收规》GB50261-2005执行。

日常维护保养主要内容与要求详见下表：

| 序号 | 名称 | 维保内容与技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一一 | 火灾自动报警系统 | 1.每月检查和试验火灾自动报警系统的下列功能 (1)每月对自动报警系统运行做一次检查，确保自动报警系统处于正常的工作状态，根据招标方需要，对本项目中的烟感器，提供5个同样型号的烟感器作更换备件(提供烟、温感、手动报警按钮、及各种驱动模块各5个)； (2)检查复位、消音、故障报警等功能是否正常。如发现不正常或对于检测后发现的烟感器及报警、传感器、驱动模块和按钮等故障，做好记录并及时处理； (3)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常； (4)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常。 2.每季检查和试验火灾自动报警系统的下列功能 (1)每季度采用专用检测仪器分期分批（一年覆盖所有报警器）试验探测器动作及确认显示是否正常； (2)采用加烟(或加温)的方法分期分批(10％)试验探测器的动作是否正常，及确认灯显示。试验中发现有故障或失效的探测器应及时拆换； (3)试验火灾警报装置的声、光显示是否正常； (4)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常； (5)检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等是否正常； (6)直观检查所有消防用电设备的动力线、控制线、报警信号传输线、接地线、接线盒及设备等是否处于安全无损状态 ； (7)巡视检查探测器、手动报警按钮和指示装置的位置是否准确，有无缺漏脱落和丢失，每个探测器的下方及周围各方向，手动报警按钮的周围是否留有规定的空白空间。 3.每年检查和试验火灾自动报警系统的下列功能 (1)采用加烟(或加温)的方法对安装的所有探测器全部检查试验一遍； (2)主电源和备用电源自动转换试验，检查其功能是否正常； (3)检查手动／自动转换开关，如电源转换开关、灭火转换开关等转换开关是否正常； (4)检查所有接线端子是否有松动、破损和脱落现象； |  |
| 二 | 消火栓系统 | 1.每月检查项目 (1)检查消火栓箱内设备是否齐全，是否破损、老化、霉变； (2)外观检查管道、阀门有无漏水，阀门是否位于开启状态； (3)检查破玻按钮外观有无破损，远程启动水泵测试； (4)检查水泵控制箱所处控制状态是否正确； (5)消防水泵手动、自动状态下启动试验。 2.每季检查项目 (1)检查破玻按钮外观有无破损，远程启动水泵测试； (2)检查水泵控制箱所处控制状态是否正确； (3)消防水泵手动、自动状态下启动试验。 3.每年检查项目 (1)检查电动机是否损伤、锈蚀，机械性能是否良好； (2)检查水泵轴与电动机连接部位是否松动、变形、损伤和严重锈蚀； (3)检查轴承润滑油是否加足，油污严重污染、变质现象，用手转动检查转动是否正常； (4)检查继电器是否脱落、松动，接触器接点是否烧损。 |  |
| 三 | 自动喷淋灭火系统 | 1.每月检查项目 (1)消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每月检查一次，对其消防备水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查，并应对保证消防用水不被挪作他用的措施进行检查，发现故障，应及时进行处理； (2)消防水泵应每月启动运转一次。当消防水泵为自动控制启动时，应每月摸拟自动控制的条件启动运转一次； (3)电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换； (4)每月应对系统上所有的铅封、锁链进行一次检查，当有损坏时，应及修理或更换； (5)消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全； (6)每月应对喷头进行一次外观检查，当发现有不正常的喷头应及时更换；当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。 2.每季检查项目 (1)每季度应对报警阀旁的放水试验阀进行一次供水试验，验证系统的供水能力； (2)室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实处于全开启状态。 3.每年检查项目 (1)每年应对水源的供水能力进行一次测定； (2)每两年应对消防储水设备进行检查，修补缺损和重新油漆。 4.喷头的检查与维护方法 (1)外观检查检查喷头有无损坏、锈蚀、漏水现象，如存在应及时维修或更换； (2)抽样检查使用年限较长的系统，应按要求对喷头进行抽查，对不符合喷头产品要求的喷头要更换； (3)维护对轻质粉尘可用空气吹除或用软布擦净；对容易形成结垢的尘埃，如喷漆雾粒、水泥粉等就不易清除，只能分批拆换喷头，集中清理，但不能用酸或碱溶液洗刷易熔元件洒水喷头，也不要 用热水或热的溶液洗刷。 5.管路系统的检查与维护方法 (1)外观检查检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固，发现问题应及时处理； (2)清除堵塞自动喷水灭火系统管路中，可能因施工疏忽残留有砂、石、木屑或水源带来的垃圾、铁锈等，这样会造成喷头堵塞、报警阀关闭不严、水力警铃输水管堵塞等，从而影响灭火效果。如 发现管路有沉积物，应进行冲洗； (3)防漏措施平时严禁将管子用作其他支撑；拆装喷头时必须按操作规程应用合适的工具，切忌直接钳住喷头悬臂进行旋紧或拧松；管路的防腐涂层应每隔1～2年应重新涂刷一次。 6.报警阀的检查与维护方法 (1)开阀试验对报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及水力警铃、延迟器等性能。此试验可通过末端试验装置进行。如发现阀门开启不畅或密封不严，可拆开阀门检查，视情况调换阀瓣密封件； (2)对安装的压力表要定期检查。检查报警阀前、后压力表指示是否正常。 7.水源及水泵的检查与维护 检查消防水池的水位能否保持消防用水量：水位标尺是否正常工作：水池各种阀门是否处于正常状态：有无受冻的可能。检查消防水箱的水量能否满足要求；消防气压给水装置能否保证水量和水压；自动控制系统能否正常工作。 检查消防水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；消防水泵的动力是否可靠；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好；内燃机的储油量是否充足。检查消防水泵接合器是否正常，附近的室外消火栓使用是否便利。 8.系统功能检查与维护 应按照各类系统的设计规定，通过末端试验装置喷水试验，对系统功能进行检查，即检查各种组件在火灾状态时，能否按设计要求动作，火灾报警设是否正常。如发现系统有不正常的部件时，应及时进行维修，直到系统全部功能正常。 9.使用环境检查与维护 使用环境及保护对象被人为地作了不恰当的改变，往往会成为对系统功能的损害因素。例如在仓库内货物堆放高度不适当地增大而阻挡了喷头的喷洒范围；喷头被刷漆而延迟了动作灵敏度等，因而对使用环境和条件要定期检查，不符合要求的要改正。 |  |
| D四 | 防烟排烟系统 | 1.外观检查 (1)吸烟口有无变形、损伤，周围有无影响吸烟的障碍； (2)用于自动启动装置的感烟(感温)探测器有无变形、损伤，安装是否松动脱落。手动启动装置的操作箱有无变形、损伤：手柄、操作杆等有无损伤、脱落：操作部位标志有无破损、脏污、脱落，有无使用方法的说明； (3)风管有无变形、损伤，支撑是否松动；风管是否与可然物接触； (4)送风、排烟风机 ①周围有无可燃物；安装螺栓是否松动、损伤； ②传动机构是否变形、损伤；叶轮是否与外壳接触； ③电动机的接线是否松动：电动机的外壳有无腐蚀现象； ④电源的供电是否正常(检查电压表或电源指示灯)。 (5)排烟口 ①风机与排烟口连接部位的法兰有无损伤，螺栓是否松动； ②雨淋部分有无锈蚀、损伤； ③排烟口周围有无影响烟气排出的障碍。 2.性能检查 (1)吸烟口 ①进行手动启闭操作，检查是否可完全打开(与排烟风机联动时，应停止联动机构的动作)； ②吸烟口架、操作盘、排烟阀及安装架是否锈蚀、有无杂物粘附； ③旋转机构是否灵活，是否完全打开； ④制动机构、限位器是否符合要求； ⑤关闭部位是否生锈、粘附灰尘。 (2)风管 ①风管底部有无异物； ②防火阀是否因涂漆、杂物粘附而影响启闭，安装部位是否松动； ③连接部位是否漏烟。 (3)启动装置 ①打开启动盘，检查内部有无变形、损伤及动作异常，用万用表检查电源情况，是否有影响送风(排烟)风机启动的电压下降情况； ②开关类有无变形、损伤、脱落，开关位置是否正常；接线端子是否松动、脱落； ③保险丝的容量是否符合送风(排烟)风机的性能要求，是否损伤、脱落，有无备件； ④继电器是否脱落、端子是否松动、接点是否烧损、有无灰尘粘附，动作是否正常； ⑤导线连接是否牢固，有无脱落。 (4)自动启动装置的火灾探测器端子、引线是否断线、松动。 (5)手动启动装置 ①与送风(排烟)风机有联动装置时，应将联动机构脱开，用单手转动或拉动操作箱手柄，检查动作是否正常； ②手柄是否破损、钢丝绳是否折断生锈。 (6)送风(排烟)风机 ①检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等)； ②启动电动机，检查风机旋转是否正常(转向、振动、杂音等)； ③检查电动机的轴承部位润滑油是否正常； ④检查传动皮带是否松动(用手按时，轴距为1m时，皮带下降小于一个皮带的厚度)； ⑤启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。 3.综合检查 操作手动或自动启动装置，进行每个防烟分区(或正压送风)的动作试验，检查下列事项： (1)手动或自动能否完成启动； (2)运转电流是否正常； (3)运转中是否有不规则或不连续杂音及异常振动； (4)叶轮旋转方向是否正确； (5)手动启动装置：①与送风(排烟)风机有联动装置时，应将联动机构脱开，用单手转动或拉动操作箱手柄，检查动作是否正常； ②手柄是否破损、钢丝绳是否折断生锈； (6)送风(排烟)风机:①检查轴承部分润滑油状态是否异常(脏污、混入泥沙、尘等)； ②启动电动机，检查风机旋转是否正常(转向、振动、杂音等)； ③检查电动机的轴承部位润滑油是否正常； ④检查传动皮带是否松动(用手按时，轴距为1m时，皮带下降小于一个皮带的厚度)； ⑤启动电动机，旋转时有无异常振动、杂音。 |  |
| 五 | 应急照明与消防宣传 | 维修（更换）维护校内应急照明设施与安全门，保证正常使用；配齐所有安全疏散标识、消防器材使用说明（如各手动操作手柄及按钮贴挂使用说明标签、警示）和有关消防宣传材料，维护消防宣传显示屏等。 |  |
| 六 | 无管网七氟丙烷灭火系统 | 日常（运行）时的维护、保养： （1）保持瓶组间和控制室内清洁、干燥、通风良好； （2）保持灭火设备和报警控制设备表面清洁无尘； （3）检查系统牌、警示牌，无损、清洁可视。 月季度维护、保养： （1）逐个对灭火剂瓶组进行压力检测，压力表示值应在绿区内； （2）逐个对灭火剂瓶组进行检查，瓶体表面应无严重腐蚀、裂纹、变形（凸瘤等），如有上述问题，应及时更换并释放瓶内气体。 年度维护、保养： （1）对灭火设备进行全面检查：瓶组柜稳固，各部件连接可靠无松动，并全面做好清洁工作； （2）对系统进行报警和启动模拟试验，火灾探测、报警、灭火控制按其产品说明书进行；灭火设备检查电磁驱动装置（脱离被启动瓶组），经自动、手动（包括紧急启动、紧急停止试验），应动作正常；延时时间，现场声光报警等应正常； （3）对压力信号反馈装置进行检查，卸下该装置，人工推动活塞（模拟灭火剂喷放受压），喷放指示灯应亮，信号应正常反馈；并能自动复位； （4）检查喷嘴，不应堵塞，并做好清洁工作。 |  |
| 七 | 消防通信与广播系统 | 1.消防电话的日常检查 （1）主机通过拨号能正常呼叫到需要接通的分机，分机摘机后能正常呼叫到主机； （2）通话清晰，地址号码正确； （3）如主机和分机不能正常互相接通或通话声音不清晰应进行维修；如分机号码或物理地址错误，应对设备属性进行维修。 2.消防广播的日常检查 （1）消防广播系统中是否保存有预先的疏散录音 （2）假设红色代码确认后，消防广播的录音能否被正确播放 （3）利用分贝仪测试消防广播播放时能不能达到60dB以上 |  |
| 八 | 日巡查记录及月、季、 年维修保养计划 | 1.日巡查记录：安排人员每日开展消防安全隐患排查及设施设备巡查并记录存档。 2.每月维修保养计划：在每月的第二个星期开始，按每月维修保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交月度维护保养、设备运行状况报告。 3.季度维修保养计划：每季度最后一个月的第二个星期，将该月的维修保养项目与季度维修保养内容合在一起，按每月、季的维护保养内容，对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交季度维护保养、设备运行状况报告。 4.年度维修保养计划：每年度最后一个月的第二个星期，按年度的维护保养内容，全面对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、消防广播通讯系统、防排烟系统，逐项进行检查、检测、测试、试验。并提交年度维护保养、设备运行状况报告。 |  |
| 九 | 其他 | 其他与消防有关的所有设施设备的维修维护，如各楼层防火卷帘门与防火门、学生宿舍消防通道应急系统、水泵及控制柜的维修维护更换等，确保其正常使用，符合规范； 完善相关资料，负责年检与其他专项检查。提供消防设施及其运行的有关信息与数据，协助做好智慧校园建设关于消防安全管理方面的数据集成与决策分析。 |  |

三、报价要求

1．本次消防设施维护保养采取全包方式，即报一年的服务总价。报价包含在维修保养及材料设备的配备更换过程中产生的人工费、材料与部件费、机械费、运输费、税费等所有与本项目相关的费用，招标方不再支付成交价以外的其他任何费用。

2．本项目不统一组织勘查，供应商如需勘查，提前与项目单位联系，现场自行勘察，充分了解设备现状和招标方的采购需求，成交之后不得以任何借口要求增加任何费用，为此请维保单位谨慎报价。

四、相关责任

1．中标维保单位所供应的设备、配件和材料须符合国家质量标准、消防规范和环保要求。

2．考核要求:招标方每四个月对中标维保单位进行一次考核（考核办法详见附件 ），考核得分达到 90分及以上，招标方足额发放维保服务费。考核得分低于90分的，每低1分扣除每四个月维保服务费的 0.5%，同时中标维保单位必须进行整改；考核得分低于80分的，招标方有权解除合同。

五、违约责任

1．中标单位需按照月、季、年对所有保养的消防设施设备按照消防设施设备行业的保养规范进行巡检，建立台帐，以备消防管理部门及招标方监管。如未及时巡查签到每发现一次扣当月维保费用500元。

2．中标单位需在学校设置打卡点或录入学校打卡系统进行上下班打卡以确保人员按时出勤。工作人员如出现两次未打卡视为一次脱岗，扣除当季度维保费用500元。

3．中标单位提供24小时应急处理服务，突发性较大故障工作时间15分钟内到达故障现场，非工作时间1个小时到达现场，一般故障报修后，工作时间15分钟，非工作时间2小时内赶到故障现场立即排除，严重故障应该在24小时内修复，修复前中标维保单位消防设施设备维修技术人员不得离开现场。如接到招标方通知后未按时赶至现场、或出现维修不及时情况，一般故障每发现一次扣除维保费500元，严重故障每发现一次扣除维保费2000元。

4．中标维保单位必须严格执行国家特种设备有关安全作业标准，确保人身及消防设备安全前提下方可作业，由于中标维保单位人员违规操作造成事故或损失责任由中标维保单位承担。

5．如发现中标维保单位保养人员在维护保养过程中存在以下情形，招标方按500元/次的扣除其当月维保费，每月发生两次及以上更换维保人员，情节严重者或每年达到五次时招标方有权停发中标维保单位维保费用并有权解除合同。

（1）未按招标方规定的巡查次数和巡查项目进行巡查的；

（2）维护保养工作不符合合同约定的维护保养标准或要求的，维保应当返工，并按照500元/次的标准扣除维保费。因维护保养原因导致人身伤亡或设备损坏、丢失的，由中标维保单位承担全部责任。

（3）无故拖延消防设施设备故障处理时间及消防设施设备维修时间的。

（4）因中标维保单位维护保养工作不到位造成消防设施设备故障，引起相关部门强烈投诉的。

（5）因不遵守学校规章制度与校内师生、服务人员发生冲突引起投诉。

（6）工作时间因工作失误、懈怠等原因导致严重后果，位招标方造成恶劣影响。

6.维保服务期间，因消防责任引起的处罚，由中标维保单位承担，并赔偿由此带来的法律责任和经济损失。

注：以上扣款与维保服务考核结果合并计算，最终确定中标维保单位实际应得维保服务费。

六、其他要求

1．在维保期间因中标维保单位工作原因造成不良后果的由中标维保单位承担损失。

2．中标维保单位有义务对招标方值班或管理人员进行专业技术指导。

3．重大节假日、活动日，配合招标方对消防设施进行检测和消防检查

4、绘制学校消防供水管网及消防联动路线实际图纸，做好消防设施资料建档工作，及时更新台帐资料。

*5．中标维保单位承担维修保养施工安全责任，并采取相应措施。若发生事故（包括施工人员的意外伤害等）由中标维保单位承担全部责任，与招标方无关（响应文件中提供承诺函，并加盖单位公章）。

6．中标维保单位认为需加以补充或说明的其他内容。

附件：安徽商贸职业技术学院消防设施维保服务项目服务质量考核评分表(每四个月)

| 序 号 | 项目 | 维保工作内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动 报警及消防联动系 统 （15 分） | 对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控 制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和 主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状 态（3分） | 每季度抽查 40天检查记录，缺 1 次扣 0.5 分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月采用专用检测设备对每栋楼宇火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和 故障报警实验，每栋楼宇抽检不少于2只（4分） | 每1处故障扣0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月进行报警及控制线路维修检查；每季度对系统进行一次全面检查；对烟感探测器进行吹烟模拟实验，每栋楼宇抽检2只（4分） |  |  |
|  |  | 每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致，每月 1 次（4分） | 每季度抽查检查记录，每缺检 1 次扣 1 分。扣完为止 |  |
| 2 | 消火栓灭火系统 （10 分） | 每周对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查， 保证其处于完好状态（3 分） | 每1处故障扣0.5分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月对每栋楼宇消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常（每栋楼宇 不少于 1层）（2分） | 每季度抽查检查记录，每漏检 1 次扣 0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每年 12 月 1 日前对室外消火栓及消防管道进行防冻保护，次年3 月 1日拆除消火栓防冻包裹物。（3 分） | 防冻、拆除不及时扣3 分，平时不扣分。 |  |
|  |  | 每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验（2 分） | 每1处故障扣0.5分。扣完为止 |  |
| 3 | 水泵、恒压 泵、控制 柜、联动柜 （10 分） | 每周试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常；控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常并做好记录存档（每周 1 次）（3 分） | 每1处故障扣1分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线保养工作；测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录（2分） | 每1处故障扣0.5分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵， 消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验 1～3 次（3 分） | 每1处故障扣1分。扣完为止 |  |
|  |  | 每年6月15日、12月15日前更换水泵润滑油（每半年 1 次）（2 分） | 检查记录，每1处故障扣2分 |  |
| 4 | 水喷淋灭火系统 （6 分） | 每周对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备 等进行检查，保证处于完好状态（2 分） | 每1处故障扣0.5分。扣完为 |  |
|  |  | 每周用放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确（2 分） | 每1处故障扣1分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常；利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常（2分） | 漏检一次扣 0.5分，扣完为止 |  |
| 5 | 防排烟系统 （4 分） | 每周检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀 等是否处于正常完好状态（每周 1 次）（1 分） | 每1处故障扣1分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常；检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常，包括远程启停送、排风一次（每栋楼宇不少于 1 次）（1分） |  |  |
|  |  | 每月对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带 松紧度等（每栋楼宇不少于 1 次）（1分） | 每季度抽查检查记录，每漏检1 次扣 0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每半年试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭电动防火阀（每栋楼宇不少于 1 次）（1 分） | 每1处故障扣1分。扣完为止 |  |
| 6 | 防火分隔 系统 （6 分） | 每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降（每栋楼宇不少于 5 扇/次）（2 分） | 每1处故障扣1分。扣完为止 |  |
|  |  | 每季度抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好（每栋楼宇不少于 5 扇/次）（3分） | 每1处故障扣0.5分。扣完为止 |  |
|  |  | 每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常（每栋楼宇每月不少于 1 次）（1 分） | 每1处故障扣1分。扣完为止 |  |
| 7 | 应急照明及疏散指示系统 （20 分） | 确保应急照明灯和疏散指示标志处于正常完好状态，损坏后 24 小时内修复（含线路修复）。 | 每1处故障扣0.5分。扣完为止 |  |
| 8 | 消防通讯及广播系统 （4 分） | 每月检查电话插孔、播音设备、扬声器等是否正常；试验消防广播的选层广播功能（2分） | 每1处故障扣0.5分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月对消防广播主机进行一次检测维护保养（每栋楼宇 1次）（1 分） | 每季度抽查检查记录，每漏检1 次扣 0.5分，扣完为止 |  |
|  |  | 每月进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查（每栋楼宇 1 次）（1 分） | 每1处故障扣0.5分。扣完为止 |  |
| 9 | 其它消防设备设施 （8分） | 每月系统检查消防水池、消防水箱能否满足正常工作需要，技术参数是否在正常范围内，并检查消防补水泵工 作情况。满足正常补水要求（每月 1 次）（2分） | 每季度抽查检查记录，每1处故障或漏检扣0.5分。扣完为止 |  |
|  |  | 每月对全校灭火器进行一次全面检查，并保证灭火器外观整洁（每月 1 次）（2 分） |  |  |
|  |  | 消防管道、消防栓外观无油漆脱落现象。（2 分） |  |  |
|  |  | 每月对消火栓进行一次全面检查，并填写消火栓检查记录卡。（2 分） |  |  |
| 10 | 常驻技术 人员工作情况(17分) | 一般故障 6 小时内修复，确因故障原因复杂的，原则上不超过 48 小时，故障及时维修率≧98； 设施设备完好率≧98； 常驻技术人员在岗工作情况.日常工作师生投诉情况 | 修复不及时每次扣 2 分；脱岗、迟到、早退每次扣 2 分；缺岗每天扣 5 分；遭遇师生投诉，扣3分，扣完为止 |  |
| 得分 |  |  |  |  |

招标方每四个月对中标维保单位进行一次考核，考核得分满90分，招标方足额发放维保服务费。考核得分低于90分的，每低1分扣除每四个月维保服务费的0.5%，同时中标维保单位必须进行整改；考核得分低于80分的，招标方有权解除合同。

考核人： 	                                   ；考核日期：

七、评标办法：

综合评标法

（满分100分，商务部分：60分， 技术部分：40分。计算过程和结果四舍五入，精确到小数点后两位。）

| 评分标准 | 评分因素 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 60分 | 报价部分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为20分。其他投标人的投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20（四舍五入，精确到小数点后两位） | 20 |
|  | 企业实力 | 1、投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，每个认证得1分，本项满分3分。 注：投标文件中提供全国认证认可信息公共服务平台认证信息查询截图并加盖公章为评审依据。 2、提供信用报告得2分。 | 5 |
|  | 业绩 | 近二年内以来，承接过政府或企事业单位等消防设施维护维修改造或维修保养服务的业绩每一项得3分（提供合同，原件中标后备查）本小项最高9分。 | 9 |
|  | 本项目技术团队人员能力 | 1、投标人拟配备本项目技术人员在满足基本要求的情况下，项目团队人员中具有： 建（构）筑物消防员(消防设施操作员)三级（高级）职业资格证书的每人得2分； 满分12分。 2、投标人在拟配备的本项目技术人员中具有： 中级智慧消防工程师证书的每人得1分， 高级智慧消防工程师证书的每人得2分， 满分3分。 | 15 |
|  | 维保设备 | 投标人为本项目配备下列维保设 备的，每提供一项得 1 分，满分 11 分： （1）照度计、（2）声级计、（3） 风速计、（4）数字微压计、（5） 红外线测温仪、（6）压力表、（7） 接地电阻测试仪、（8）编码器、（9）烟气分析仪、（10）消火栓测压接头、 （11）感烟探测器功能试验器 注：1.投标文件中提供设备图片和购置发票（发票须体现供应商名称及设备名称）扫描件； 2.购置发票中的设备名称需与上述设备名称一致，如名称不一致但功能相同，须提供相关证明材料 （包括但不限于所购设备的技术资料、现场作业照片及设备制造商 的官网针对此设备功能介绍的截 图等），经评标委员会评审认可后 予以计分。 | 11 |
| 技术部分 40分 | 维保方案 | 根据采购需求要求，结合招标方高校消防设施维护维修经验、服务高校消防设施维护、维修的案例、服务种类及对高校消防疑难问题解决方案、科技应用等，供应商提出相应的维保方案。 - 方案内容全面、清晰，计划安排合理，充分考虑项目的实际情况进行编制，完全贴切项目需求的，得5分； - 方案内容完整，结合实际情况进行计划安排，满足项目需求的，得3分； - 方案内容简单，部分满足项目需求的，得1分； - 未提供或存在明显缺陷的，不得分。 | 5 |
|  | 培训方案 | 根据采购需求要求，结合招标方提出的防灭火模拟或实战演练、消防疏散演练等不同类型的消防安全培训及消防安全讲座等，供应商提出相应的培训方案。 - 方案内容全面、清晰，计划安排合理，充分考虑项目的实际情况进行编制，完全贴切项目需求的，得5分； - 方案内容完整，结合实际情况进行计划安排，满足项目需求的，得3分； - 方案内容简单，部分满足项目需求的，得1分； - 未提供或存在明显缺陷的，不得分。 | 5 |
|  | 维修反应速度 | 供应商给出承诺，报修后，常规故障承诺在12小时内解决。 在此基础上，供应商承诺： - 常规故障维修承诺3小时内解决的得5分； - 3-6小时解决的得3分； - 6-12小时及以上得1分； - 12小时及以上，不得分。 | 5 |
|  | 零配件供货保障方案 | 根据采购需求要求，结合招标方提出维修速度要求，供应商提出相应的零配件供货方案，本项目最高得6分。 - 方案内容全面、清晰，计划安排合理，充分考虑项目的实际情况进行编制，完全贴切项目需求的，得5分； - 方案内容完整，结合实际情况进行计划安排，满足项目需求的，得3分； - 方案内容简单，部分满足项目需求的，得1分； - 未提供或存在明显缺陷的，不得分。 | 5 |
|  | 重大节日、重大会议消防保障方案 | 根据供应商提供的重大节日、重大会议消防保障方案进行评审: - 方案可行性、实用性、针对性强的，得5分； - 方案具有一定可行性、针对性，适合本项目采购需求，得3分； - 方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性有待改善，得1分； - 未提供相关内容的不得分。 | 5 |
|  | 应急处理方案 | 应急处理措施是否及时、有效，是否制定了针对不同类型消防设施设备故障和突发事件的应急预案，是否明确了应急响应流程、人员职责和资源调配方案。 - 方案内容全面、清晰，计划安排合理，措施完善、可行的得 5分； - 方案内容完整，基本可行但需要进一步细化的得3分； - 方案内容简单，措施不完善或缺乏可操作性的得 1分。 - 未提供或存在明显缺陷的，不得分。 示例：投标人针对火灾自动报警系统故障、消火栓无水等常见问题制定了详细的应急预案。 | 5 |
|  | 争议处理方案 | 对建设单位和施工单位有争议的维修保养服务事项处理原则和方案。 - 处理原则及方案内容详细完整，可行性、针对性强，得6分； - 处理原则及方案内容完整，具有可行性、针对性，得4分； - 处理原则及方案内容有待提升，可行性、针对性有待改善，得 2分； - 处理原则及方案内容不完整、无针对性、不可行或者未提供的，不得分。 | 5 |
|  | 维保交接方案 | 对本项目服务特点认识准确，能立足于采购人协调各方主体 ,较好完成项目交接工作，由评标委员会进行评分： - 方案可行性、实用性、针对性强的，得5分； - 方案具有一定可行性、针对性，适合本项目采购需求，得3分； - 方案基本适合本项目采购需求，可行性、实用性有待改善，得1分； - 未提供相关内容的不得分。 | 5 |